**PORTE RAPIDE TURBO, type « EFA-STT®-ÜS »**

Fabrication, livraison et montage de :

Porte rapide Turbo type « EFA-STT®-ÜS » avec entraînement de porte haute puissance électromécanique pour une application industrielle permanente

Le système de porte se compose essentiellement :

de montants d’acier latéraux autoportants ; de pièces en acier généralement galvanisées, d’une réception du tablier en forme de spirale

L’application de force s’effectue des deux côtés : Pour ce faire, un arbre de synchronisation est installé. Des appareils de roulement à bille de précision doivent être montés pour assurer un guidage précis, en douceur et silencieux des charnières. Un mécanisme à ressorts de traction de dimensions suffisantes, qui sert à l’équilibrage de poids du tablier selon la norme DIN EN 12604 et assure une ouverture manuelle de la porte (p. ex. en cas de panne de courant), est installé également dans les montants de porte.

Tablier composé de deux traverses extérieures en aluminium anodisé et d’une zone centrale fabriquée en verre acrylique transparent simple paroi. La surface visible du tablier doit être égale à 70 % min. et une lucidité durable doit, en outre, être garantie.

Le **CORPS EN SPIRALE** est construit de telle manière que les lames du tablier passent les unes à côté des autres totalement sans contact et donc sans usure et silencieusement.

En spirale : Spirale ronde

L’**ENTRAÎNEMENT DE LA PORTE** s’effectue à l’aide d’un motoréducteur-frein qui est formé comme un moteur haute fréquence. Les positions de la porte sont saisies en permanence à l’aide de capteurs de proximité inductifs sans usure, les positions finales étant déterminées par voie électronique. Les fins de course électromécaniques ne sont pas autorisées dans ce cas de figure.

**VITESSE D’OUVERTURE :  jusqu’à env. 1,8 m/sec.**

**VITESSE DE TABLIER max. : jusqu’à env. 2,2 m/sec.**

(en fonction de la taille de la porte)

**VITESSE DE FERMETURE : jusqu’à env. 1,0 m/sec.**

La **COMMANDE DE MICROPROCESSEUR** est insérée avec le variateur de fréquence intégré dans une armoire électrique en acier, type de protection IP 65. Branchement électrique 400 V - 50 Hz sur place.

Une **barre palpeuse de sécurité** électrique autocontrôlée selon la norme DIN EN 12453 est comprise dans la livraison : Le câble d’alimentation doit être inséré de manière protégée dans une chaîne énergétique à l’intérieur du montant de porte.

Les règlements selon la norme DIN EN 13241-1 sont respectés ;

Résistance à la charge de vent selon la norme DIN EN 12424 jusqu’à la classe 4

Isolation thermique selon la norme DIN EN 12428 jusqu’à 6,28 W/m²K

Isolation acoustique selon la norme DIN EN 7171 jusqu’à 20 dB(A)

(les valeurs dépendent de la taille de la porte et de l’équipement)

ouverture de passage libre

Largeur = ............... mm x Hauteur = ............... mm

**OPTIONS pour porte rapide Turbo « EFA-STT®-ÜS » :**

**Surface**

Revêtement en poudre de toutes les pièces en acier galvanisées visibles dans une couleur selon RAL \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (des couleurs métallisées ne sont pas disponibles)

Revêtement par poudre des traverses de lames dans une couleur selon RAL \_\_\_\_\_\_\_

Si des pièces en acier, mais également des éléments de lames devaient être peints de la même couleur RAL, de légères différences de couleur peuvent apparaître qui ne peuvent pas être exclues totalement en raison des différentes structures de surface. Toutefois, le fournisseur doit prendre des dispositions dans toute la mesure du possible pour maintenir les différences de couleur au minimum par le biais des possibilités d’influence sur le degré de brillance.

**Exécution du tablier :**

Supplément pour garniture de tablier en plastique opaque à simple paroi (gris couleur alu).

Supplément pour garnitures transparentes en polycarbonate enduites d’une couche résistante aux rayures.

Supplément pour lames d’aération en aluminium simple paroi

**Protection anti-effraction :**

Supplément pour un **mécanisme de verrouillage mécanique**. Un levier manuel à l’intérieur sert à actionner.

**Système de sécurité alternatif :**

Supplément pour **BARRIÈRE LUMINEUSE DE PORTE** autocontrôlée et certifiée par le TÜV (EFA-TLG®), intégrée de manière parfaitement protégée dans les montants latéraux de la porte. La barrière lumineuse agit directement au niveau de la fermeture de porte et génère un rideau lumineux infrarouge sur presque toute la surface jusqu’à une hauteur de 2,5 m. Des obstacles sont détectés sans contact. Le mouvement de fermeture s’arrête alors immédiatement. Le mode inversé peut ainsi être déclenché bien plus tôt. Barre palpeuse et/ou cellule(s) photoélectrique(s) sont inutiles.